HardwareStatus 位元組順序不一致 — 實測報告與請求事項

設備編號：SIG-N8-E-9-L-E-1（國道8號新市交流道 東向）

控制中心：control_center_id = 40

實測日期：2026-09-09 12:13 ~ 14:29

提出單位：交通違規影像分析系統維運方

協定依據：TC3 通訊協定 4-21 / 4-22 / 4-36

一、主旨

本站控制器上傳的 HardwareStatus（0F04 / 0FC1，2-byte 無號整數），

在中央端被以與我方相反的位元組順序解析，導致：

中央畫面顯示的告警名稱與控制器實際狀態不符；

中央畫面的「硬體狀態」燈號與告警欄不可能同時正確。

謹以 16 個位元的逐位實測結果說明成因，並提出請求事項。

二、結論（先講結果）

中央端解析到的位元編號 ＝ 我方送出的位元編號 ±8，十六位無一例外。

亦即：同一個位元組，我方視為 bit8\~bit15（高位元組），中央端視為 bit0\~bit7。

這是 2-byte 欄位的位元組順序差異，非位元定義差異——兩端的位元名稱表完全相同

（詳見第五節）。

由此衍生一個我方無法以任何送出值解決的問題：

中央端的「控制器就緒」與「號誌驅動單元錯誤」讀取的是同一個實體位元（詳見第六節）。

三、實測方法

我方於 0F04 / 0FC1 的 HardwareStatus 欄位（框內 offset 9\~10）

逐次送出「僅單一位元為 1」的值，共 16 次。

每次均確認該值確實出現在通訊線路上（保留原始碼框紀錄），

再等中央端 scmXMLData.xmL（1 分鐘週期）更新兩個週期後讀取。

讀取來源：

http://10.105.6.73/api/smg/r24a/device/scmXMLData.xmL 的 eq_hw_status。

燈號欄位不在該 XML 內，由現場人員直接觀看中央畫面回報。

全部 16 筆的送出時間、上線路時間、XML 時間與顯示結果均有逐筆紀錄，可供查驗。

四、完整 16 位實測對照

| 我方送出 | 我方位元 | 中央 eq_hw_status 顯示 | 中央解析為 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | bit0 | （空） | bit8 |
| 0x0002 | bit1 | CABINATE_OPENDED | bit9 |
| 0x0004 | bit2 | TIMMING_PLAN_ERROR | bit10 |
| 0x0008 | bit3 | SIGNAL_CONFLICT_ERROR | bit11 |
| 0x0010 | bit4 | SIGNAL_POWER_ERROR | bit12 |
| 0x0020 | bit5 | TIMMING_PLAN_ON_TRANSITION | bit13 |
| 0x0040 | bit6 | （空） | bit14 |
| 0x0080 | bit7 | COMMUNICATION_LINE_BAD | bit15 |
| 0x0100 | bit8 | CPU模組異常 | bit0 |
| 0x0200 | bit9 | 記憶體異常 | bit1 |
| 0x0400 | bit10 | 計時器異常 | bit2 |
| 0x0800 | bit11 | 看門狗計時器異常 | bit3 |
| 0x1000 | bit12 | 電源異常 | bit4 |
| 0x2000 | bit13 | I/O unit error | bit5 |
| 0x4000 | bit14 | SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR | bit6 |
| 0x8000 | bit15 | SIGNAL_HEAD_ERROR | bit7 |

八對位元（0↔8、1↔9、2↔10、3↔11、4↔12、5↔13、6↔14、7↔15）

兩個方向皆已實測，結果一致。

五、兩端的位元名稱表完全相同

將中央端顯示的名稱，與協定 4-36 位元表同一編號的名稱並列：

| 編號 | 中央端顯示 | 協定 4-36 位元表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | CPU模組異常 | CPU 模組錯誤 | 一致 |
| bit1 | 記憶體異常 | 記憶體錯誤 | 一致 |
| bit2 | 計時器異常 | 計時器錯誤 | 一致 |
| bit3 | 看門狗計時器異常 | 看門狗計時器錯誤 | 一致 |
| bit4 | 電源異常 | 電源異常 | 一致 |
| bit5 | I/O unit error | I/O 單元錯誤 | 一致 |
| bit6 | SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR | 號誌驅動單元錯誤 | 一致 |
| bit7 | SIGNAL_HEAD_ERROR | 號誌燈面故障 | 一致 |
| bit8 | （無告警名稱） | 通訊連線 — 非錯誤項 | 一致 |
| bit9 | CABINATE_OPENDED | 機箱門開啟 | 一致 |
| bit10 | TIMMING_PLAN_ERROR | 時制計畫錯誤 | 一致 |
| bit11 | SIGNAL_CONFLICT_ERROR | 號誌衝突 | 一致 |
| bit12 | SIGNAL_POWER_ERROR | 號誌電源異常 | 一致 |
| bit13 | TIMMING_PLAN_ON_TRANSITION | 時制計畫轉換中 | 一致 |
| bit14 | （無告警名稱） | 控制器就緒 — 非錯誤項 | 一致 |
| bit15 | COMMUNICATION_LINE_BAD | 通訊線路不良 | 一致 |

16 個編號、16 個名稱全部吻合；且中央端無告警名稱的兩格（bit8、bit14），

正是該表中唯二非錯誤類的兩項。

協定 4-36 載明「各位元為建議及參考內容，主辦機關可依需求修訂」。

惟由上表可知，兩端並未各自修訂位元定義——若曾修訂，16 個名稱不會全數一致。

故本案的歧異點僅在於：該 2-byte 欄位的位元組順序。

六、就緒燈號與 SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR 讀取同一位元

中央畫面另有「硬體狀態」燈號，該欄位不在 scmXMLData.xmL 內，

由現場人員觀看畫面確認，三次實測結果：

| 我方送出 | 第一位元組 | 該位元組的 bit6 | 中央告警欄 | 中央硬體狀態燈號 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x4000 | 0x40 | 1 | SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR | 正常（綠） |
| 0x0040 | 0x00 | 0 | （空） | 異常（紅） |
| 0x0400 | 0x04 | 0 | 計時器異常 | 異常（紅） |

由第二、三列可知，燈號與告警欄有無內容無關（無告警時仍為紅、

有告警時亦為紅），其判準為第一位元組的 bit6。

而依第四節，該位元同時就是中央告警表的 bit6 SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR。

因此：

該位元設為 1 → 燈號正常，但告警欄出現不存在的號誌驅動單元錯誤；

該位元設為 0 → 告警欄乾淨，但燈號恆為異常。

兩者互斥，我方送出任何值皆無法同時滿足。 送出 0x4040 亦無效——

告警欄僅取第一位元組，仍將顯示 SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR。

七、我方採 big-endian 之依據

協定 4-22 定義 HardwareStatus 為 2-byte 無號整數。

同協定其他 2-byte 欄位（如 5F03 之 StepSec）我方以 big-endian 解讀，

其正確性由現場步階倒數畫面逐秒佐證。

bit14（控制器就緒）於運轉期間恆為 1。 若依中央端讀法，等同本控制器

連續十日持續回報「號誌驅動單元錯誤」，惟同期號誌運轉正常、無維修紀錄。

bit13 與外部時相控制授權高度相關。 與我方送出之 5F10 控制策略 bit4

逐筆比對，45,843 筆樣本一致率 95.8%，不一致部分均可由回報週期延遲解釋。

此相關性在相反的位元組順序下不存在。

八、目前造成的實際影響

| 中央端顯示 | 控制器實際狀態 |
| --- | --- |
| 記憶體異常 | 機箱門開啟（我方電子鎖門磁實測佐證） |
| I/O unit error | 外部時相控制進行中（當日下發全數為控制器接受） |
| SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR | 控制器就緒（號誌運轉正常） |

我方曾嘗試兩種權宜上傳方式，兩者各有代價且皆非正確解：

| 上傳方式 | 中央硬體狀態燈號 | 中央告警欄 |
| --- | --- | --- |
| 原值上傳（現行） | 正常 | 出現不存在的 SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR |
| 位元組對調上傳 | 恆為異常 | 乾淨 |

現行採原值上傳（即完全依協定 4-22 之 big-endian 解讀送出，未做任何補償），

以確保燈號正確；告警欄之 SIGNAL_DRIVER_UNIT_ERROR 為中央端讀法所致，

該項故障實際不存在。

另我方將 bit13（外部時相控制進行中）遮蔽後上傳。該位元為狀態指示而非故障，

但在中央端被解析為 bit5 I/O unit error 並列入告警管理。

「由何方控制」之權威來源不受影響——中央以 5F40 查詢控制策略時，

我方均據實回覆含時相控制旗標之值。

九、請求事項

請中央端將 HardwareStatus（0F04 / 0FC1）的解析統一為協定 4-22 所定之

2-byte 無號整數（big-endian），使「硬體狀態燈號」與「告警名稱」兩條路徑

採用相同的位元組順序。

若中央端認定現行位元定義與協定 4-36 不同，請提供正式的位元對照表，

我方將據以調整。

中央端完成修正後請告知，我方將於同一時點解除權宜措施並共同驗證

（驗證需同時檢視 eq_hw_status 與中央畫面燈號兩者，

僅檢視 XML 會遺漏燈號路徑）。

附錄 A：中央端字串原文

以下為中央端輸出之原始字串，含中英混用與拼寫差異，本報告一律照錄未予更正，

以便貴端比對：

| 中央端原文 | 備註 |
| --- | --- |
| CABINATE_OPENDED | 一般拼法為 CABINET_OPENED |
| TIMMING_PLAN_ERROR | 一般拼法為 TIMING |
| TIMMING_PLAN_ON_TRANSITION | 同上 |
| I/O unit error | 全表中唯一小寫句式 |
| CPU模組異常 記憶體異常 計時器異常 看門狗計時器異常 電源異常 | 中文 |

附錄 B：量測環境

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 資料來源 | http://10.105.6.73/api/smg/r24a/device/scmXMLData.xmL |
| 檔案 | 1min_sig_operation_data_center.xml（1 分鐘週期） |
| 反映延遲 | 值上線路後 6\~66 秒不等，取決於落在該分鐘的位置；本次一律等兩個週期 |
| 通訊狀態 | 全程 eq_comm_status = 0（正常） |
| 原始紀錄 | 每一筆的送出值、上線路時間、XML 時間與顯示結果均已留存，可供查驗 |